## MEMÓRIA DE CÁLCULO CABOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO CABOS ELÉTRICOS | [10 empty] | Folha | 1 | de | 2
UNIDADE/ÁREA/CIDADE: |  |  | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Rio Paranaíba / MG
EMPRESA PROJETISTA: |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | Carolina Jesus Evangelista | [7 empty] | CREA: | 250695/D-MG
DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS
PADRÃO DE ENERGIA
[6 empty] | TRECHO 1: | [5 empty] | QDC-01
[6 empty] | DISTÂNCIA: | 90
[6 empty] | BITOLA: | 16
[6 empty] | ΔV%: | 3.7237
MEMÓRIA DE CÁLCULO CABOS ELÉTRICOS | [10 empty] | Folha | 2 | de | 2
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO ENTRADA - MÉTODO SIMPLIFICADO
Potência trafo distribuição (kVA): |  |  | Tensão Vff (V): |  | Impedância Z (%): |  | Pot. curto-circuito Pcc(kVA): |  |  | Corrente curto-circuito Ics (kA): |  |  | Ics adotada (kA):
45 |  |  | 220 |  | 3.5 |  | 1285.7143 |  |  | 3.3741 |  |  | 5
Esse método prioriza a seguraça por apresentar o Ics máximo possível considerando um transfomador da subestação de 45kVA com primário conectado a um barramento de potência infinita. Desta forma, considerando as perdas e limitações do sistema que reduzem a corrente de curto circuito, a adoção de Ics = 5kA atende aos requisitos de curto circuito máximo da instalação.
TRECHO 1: |  | ALIMENTADOR DO QDC-01 (ENTRE PADRÃO DE ENTRADA E QDC-01 E LABORATÓRIO)
DADOS DO CIRCUITO
Tipo circuito: |  |  | Pot. Instalada (W): |  | Fator de demanda: |  | Fator de Potência: |  | P. Demandada(VA): |  | Corrente In (A): |  | Distancia - d (m):
Trifásico+Neutro+Terra |  |  | 17095.5 |  | 0.796 |  | 0.9054 |  | 13978.7939 |  | 36.6848 |  | 90
Tipo de Instalação, conforme ABNT NBR 5410: | [6 empty] | Método Referência: |  | Temperatura (°C): |  | Qte de circuitos: |  | Tipo de cabo:
Número 61A | Cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não ventilada enterrado(a). | [5 empty] | D |  | 25 |  | 1 |  | EPR 1kV 90ºC
DIMENSIONAMENTO PELO CRITÉRIO DA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE
Bitola do cabo (mm²): |  | Capacidade condução cabo Iz(A) |  | Fator de correção de temperatura Ft: |  | Fator de correção de agrupamento Fa: |  | Capacidade de condução do cabo corrigida Izc(A): |  |  | Corrente nominal do disjuntor In < Idisj < Izc:
16 |  | 70 |  | 0.96 |  | 0.85 |  | 57.12 |  |  | 63A
Sendo Izc > In (57,12A > 36,68A), o cabo de 16mm², EPR 90°C - 1kV, atende ao critério de capacidade de condução de corrente conforme norma ABNT NBR 5410
DIMENSIONAMENTO PELO CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO
Bitola do cabo (mm²): |  | Ângulo F. Potencia Ø (rad): |  |  | Resistência cabo Rca (Ω/km): |  |  | Reatância cabo XL (Ω/km): |  |  | Queda tensão ΔV: |  | Queda tensão ΔV%:
16 |  | 0.43848 |  |  | 1.54 |  |  | 0.09 |  |  | 8.192 |  | 3.7237
Pelo critério da máxima queda de tensão, o uso do cabo de 16mm², EPR 90°C - 1kV, resultará em uma queda de tensão de 3,72%, e queda de tensão acumulada nos demais trechos inferior a 5% atendendo ao critério de queda de tensão definido pela norma ABNT NBR 5410.
DIMENSIONAMENTO PELO CRITÉRIO DA SUPORTABILIDADE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Temperatura max. em curto cabo Tf (ºC): |  |  |  | Temperatura max. em regime cabo Tf (ºC): |  |  |  | Tempo aprox. atuação da proteção Te (s): |  |  |  | Seção mínima cabo Sc (mm²):
EPR 1kV 90ºC |  | 250 |  | EPR 1kV 90ºC |  | 90 |  | Mini-disjuntor - 5kA |  |  | 0.01 | 3.5224
CONCLUSÃO
O cabo que atende aos critérios de capacidade de condução de corrente, queda de tensão e suportabilidade a corrente de curto-circuito, conforme norma ABNT NBR 5410, é o cabo unipolar de 16mm², EPR 1kV 90ºC.
| CAROLINA JESUS EVANGELISTA | [5 empty] | ROBSON CASTRO DE RESENDE
| Engª Eletricista CREA 250.695/D - MG | [5 empty] | Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras
𝑃_𝑐𝑐=𝑃_𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜∕〖(𝑍_𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜%∗100)〗 𝑒 𝐼_𝑐𝑠=𝑃_𝑐𝑐∕(𝑉_𝑓𝑓∗√3)
∆𝑉= √3∗𝐼_𝑛∗𝑑∗(𝑅_𝑐𝑎 cos⁡∅+𝑋_𝐿 sin⁡∅ ) 𝑒 ∆𝑉%=(∆𝑉∕𝑉_𝑓𝑓 )∗100
𝐼_𝑏=(1,10 ∗〖 𝐼〗_𝑛)<𝐼_𝑧𝑐≤𝐼_𝑧 𝑒 𝐼_𝑧𝑐=𝐼_𝑧∗𝐹_𝑡∗𝐹_𝑎
𝑆_𝐶= 〖(√(𝑇_𝑒 )∗𝐼_𝐶𝑆)〗∕〖(0,34∗〗√log⁡〖〖(234+𝑇_𝑓)〗∕〖(234+𝑇_𝑖))〗 〗